附件

贵州医科大学第三附属医院2026年灭火器年检采购项目需求

一、执行标准 投标人必须严格按照国家现行消防技术标准进行作业，包括但不限于：

1.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）

2.《灭火器维修》（GA 95-2015）

3.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

二、具体服务要求

1.外观检查：对所有灭火器瓶体进行除锈、喷漆（如需），检查瓶体是否有变形、腐蚀，配件（喷嘴、保险销、压力表）是否齐全有效。

2.水压试验：按照规范对瓶体进行水压试验，确保瓶体强度符合安全要求，杜绝安全隐患。

3.药剂充装：干粉灭火器：充装符合国标的ABC干粉灭火剂，确保压力正常。二氧化碳灭火器：充装高纯度二氧化碳，称重精准。七氟丙烷：充装足量的七氟丙烷药剂，确保气体纯度和充装压力符合设计要求。

4.密封与标识：维修后的灭火器必须加贴维修合格证，注明维修日期、维修人员及机构名称，并打上铅封。

5.报告出具：服务完成后，必须向招标人出具具有法律效力的《建筑消防设施检测报告》或《灭火器维修合格证》，作为消防验收依据。以上需充装、维修的产品质保期不能低于12个月。

三、安全与运输

1.投标人负责所有设备的往返运输，运输过程中发生的一切安全事故由投标人自行承担。

2.在检测过程中，如因操作不当导致设备损坏或人员伤亡，由投标人承担全部责任。

因维修质量原因造成灭火器在使用中失效或发生爆炸等安全事故的，投标人承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿

报价清单

| 项目名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器年检 | 4kg/ABC | 50瓶 |  |  | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |
| 手提式二氧化碳灭火器年检 | 3kg | 4瓶 |  |  | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |
| 七氟丙烷灭火剂充装及检测 | 气体 | 4瓶（70kg） |  |  | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |
| 七氟丙烷灭火剂充装及检测 | 气体 | 8瓶（46.6kg） |  |  | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |

以上报价合计：

供应商名称：

联系人：

联系方式：

日    期：